## Лист1
Описание взаимодействия
Формат обмена по-умолчанию происходит на скорости 57600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый, без контроля четности.
В дальнейшем скорость и формат обмена можно изменить командой com.
Протокол обмена текстовый, не требующий специализированного ПО. Отправлять и смотреть результаты можно любой программой-терминалом.
Параметры команд разделяются знаком `¦`, первый параметр это всегда сетевой адрес, который по-умолчанию задан как 1. В дальнейшем адрес можно изменить командой addr.
Для мастер-устройства также адрес может быть задан как <!>. Команды с сервера приходят именно с таким адресом.
Ввод команды можно завершать переводом строки (0x0D). Если перевода строки нет, то команда обрабатывается по таймауту передачи, равной 50мс.
Последним параметром выдается контрольная сумма (два байта), пока это сделано только для интерфейса.
Базовые команды
Команда | Пример ответа | Описание
ver | ver¦12.7¦2.0 | Запрос версии ПО и версии платы
addr | addr¦1 | Запрос адреса
addr¦set¦5 | addr¦set¦5¦ok | Установка нового адреса 5, адрес должен быть в диапазоне 1-65535
com | com¦57600¦8N1¦250 | Запрос скорости и формата обмена интерфейса RS-485: скорость, формат, время ожидания ответа в мс
com¦9600¦8E1¦50 | com¦9600¦8E1¦50¦ok | Установка нового формата обмена
time | time¦2024-01-13 12:00:39 | Запрос текущей даты и времени
time¦set¦2024-01-13 12:00:39 | time¦set¦ok | Установка новой даты и времени
time¦restart | time¦restart¦2024-01-13 10:20:52 | Запрос времени последнего рестарта
reset | reset¦ok | Команда софт-рестарта платы
reset¦app | reset¦ok | Команда останова сброса таймера и рестарта платы по нему
wdt | wdt¦440¦10800 | Запрос текущего и максимального значения таймера RTC
wdt¦set¦180 | wdt¦set¦180¦ok | Задание нового предела счета таймера RTC
timer¦4 | timer¦4¦on¦2024-01-13 12:11:07¦19 | Запрос информации по таймеру N: статус, время последнего старта, секунд до нового старта
timer¦4¦off | timer¦4¦off¦ok | Отключить авто-срабатывание таймера N
timer¦4¦on | timer¦4¦on¦ok | Включить авто-срабатывание таймера N
timer¦4¦run | timer¦4¦run¦ok | Принудительный старт таймера N
task¦Mpower | task¦MPower¦…… | Запрос информации по задаче
task¦Mpower¦start | task¦Mpower¦start¦ok | Принудительный старт задачи
task¦Mpower¦stop | task¦Mpower¦stop¦ok | Принудительный стоп задачи
Команды запроса информации
Команда | Пример ответа | Описание
info | info¦…¦… | Запрос информации о текущем состоянии
hello | connect¦%imei¦%csq¦%datetime¦%lat¦%lon¦%ver | Приветствие сервера и запрос на подключение с передачей параметров
phase | phase¦1¦4¦2¦0¦0¦0¦219¦226¦215 | Состояние регулирования по фазам Astep¦Bstep¦Cstep¦Aerror¦Berror¦Cerror¦Avolt¦Bvolt¦Cvolt
error¦1 | error¦1¦0¦0¦0¦none¦none | Информация по ошибке на фазе А: номер фазы, признак ошибки, номер контактора, код ошибки
дата возникновения ошибки, дата последней попытки ремонта
Команды модема
Команда | Пример ответа | Описание
gprs | gprs¦internet¦gdata¦gdata | Запрос текущих настроек GPRS
gprs¦set¦%apn¦%usr¦%pwd | gprs¦set¦%apn¦%usr¦%pwd¦ok | Изменение текущих настроек GPRS
server | server¦ip-name¦port | Запрос текущих настроек сервера
server¦set¦ip-name¦port | server¦set¦%ip-name¦%port¦ok | Изменение текущих настроек сервера подключения
modem | modem¦CONNECT OK | Запрос текущего статуса соединения
modem¦at¦AT¦%command | AT | Выполнить AT команду на модеме
modem¦at¦AT+GSN¦1 | modem¦at¦868328051527782 | Выполнить AT команду на модеме и вернуть результат вывода 1 строки
Команды настройки регулирования
Команда | Пример ответа | Описание
set¦auto | set¦auto¦on | авторегулирование: on - включено, off - отключено
set¦step | set¦step¦5 | количество ступеней
set¦volt | set¦volt¦210¦230 | границы коридора регулирования
set¦boost | set¦boost¦on | возможность понижения: on - включено, off - отключено
set¦time | set¦time¦5 | минимальное время регулирования (следующее регулирование будет не ранее, чем установленное)
set¦points | set¦points¦5 | количество замеров (точек усреднения напряжения)
set¦range | set¦range¦150¦250 | установка предельных напряжений
set¦kt | set¦kt¦20 | к-т трансформации токовых трансформаторов
Команды сетевого измерителя
Команда | Пример ответа | Описание
net | net¦5¦1¦210¦230¦5¦5 | Запрос параметров: steps_count, boost, volt_min, volt_max, time, points
net¦auto | net¦auto¦on | статус считывания сетевых данных: on - включено, off - отключено
net¦ver | net¦ver¦02 | запрос версии измерителя
net¦all | net¦all¦1¦0¦230¦230¦4.2¦0.97¦ | запрос всех сетевых данных по всем фазам
| 2¦3¦215¦185¦6.4¦0.97¦3¦0¦222¦222¦9.3¦0.98 | фаза, ступень, напряжение выходное, напряжение входное, ток, к-т мощности
net¦v | net¦v¦228¦221¦221 | напряжения последние измеренные пофазно
net¦vin | net¦vin¦248¦195¦217 | напряжения на входе вычисленные из последних выходных, пофазно
net¦va | net¦va¦222¦228¦218 | средние напряжения пофазно
net¦curr | net¦curr¦3.983¦10.589¦9.036 | средние токи пофазно
net¦i | net¦i¦3.924¦4.877¦9.141 | последние измеренные токи пофазно
net¦cos | net¦cos¦0.952¦0.972¦0.983 | средние cosF пофазно
net¦c | net¦c¦0.954¦0.973¦0.978 | последние измеренные cosF пофазно
net¦reset | net¦reset¦ok | перезапуск измерителя
Коды ошибок контакторов
11 - Нет сигнала с нормально замкнутого контакта (1)
12 - Контакт 1 не разомкнулся
13 - Контакт 2 не замкнулся
21 - Нет сигнала с нормально разомкнутого контакта (2)
22 - Контакт 2 не разомкнулся
23 - Контакт 1 не замкнулся